## Rekapitulacija
SPTE - ZD KRŠKO
POPIS MATERIALA IN DEL
| STROJNE IN EL. NAPELJAVE – SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | EUR
| STROJNE IN EL. NAPELJAVE – SKUPAJ Z DDV |  |  |  | EUR
| KONČNA PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV |  |  |  | EUR
I | SPTE 50/81, POVEZAVA NA SISTEM
II. | PLINSKA NAPELJAVA
STROJNE NAPELJAVE
OPOMBA: vse postavke kalkulirati z dobavo in montažo.
Vsa dela predhodno potrdi nadzorni projektant.
I. | SPTE 50/81, POVEZAVA NA SISTEM
1 | JEKLENA CEV IZ CELEGA ( MANESMAN ) ZA CENTRALNO OGREVANJE S KOLENI, VARJENA PLAMENSKO, VARJENA NA KRAJU SAMEM, NA VIŠINI 0 -18 M PO FASADI IN V PODTREŠJU , S KONZOLAMI HILTI, IZDELANA TAKO, DA SE PREDVIDI MONTAŽA AL IZOLACIJE .
| NO15 | 8 | m | x
| NO40 | 135 | m | x
2 | JEKLENA HILTI POCINKANA KONZOLA l= 450 MM S PODSTAVKOMA CEVI NO 50, Z VIJAKI, ZA MONTAŽO V STENO , FASADO TRIMO ALI BETONSKO PODLOGO ZA CENTRALNO OGREVANJE .
|  | 25 | kpl | x
3 | KROGLIČNA PIPA Z OBOJESTRANSKIM NOTRANJIM NAVOJEM, NIKLANA, Z DOLGO ROČICO, "POLIMIX ŽIRI, S TESNILNIM MATERIALOM
| NO 15 | 4 | kom | x
| NO 20 | 2 | kom | x
| NO 32 | 7 | kom | x
4 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALEC NA PLOVČEK S KROGELNO PIPICO IN TULKO NO 10, S SPOJNIM IN TESNILNIM MATERIALOM | 6 | kom | x
5 | ENERKON KALORIMETER ZA VODO DO 11O C, NP 6, S PROTIPRIROBNICAMA , Z VIJAKI IN S TESNILOM, S TIPALOMA, ATESTIRANO, PRIMEREN TIP: MEGACONTROL MCFU, 5-10 M3/H, | 1 | kom | x
6 | ENERKON KALORIMETER ZA VODO DO 11O C, NP 6, S PROTIPRIROBNICAMA , Z VIJAKI IN S TESNILOM, S TIPALOMA, ATESTIRANO, PRIMEREN TIP:MEGACONTROL CF51, - OBSTOJEČA PODPOSTAJA, 30-45 M3/H, PRIROBNIČNA RADUCIRKA NO 80-100 KOM 2, SPOJNI MATERIAL, | 1 | kpl | x
7 | ČIŠČENJE IN OSNOVNI ANTIKOROZIJSKI 2-KRATNI PREMAZ CEVI ( RAZEN PRI ZVARIH ), PRED MONTAŽO IZOLACIJE, VIDNI DEL | 16 | m2 | x
8 | FINALNO BARVANJE , CEVI, KONZOL, DRŽAL Z BARVO, ODPORNO DO 13O ST.C | 3 | m2 | x
9 | CEVNA IZOLACIJA - NOVOTERM V AL PLOČEVINI, ZA CEV NO 20 IN NO 50, 6 CM, ODPORNO DO 11O ST.C; zunanji in notranji toplovod | 70 | m2 | x
10 | IZOLACIJA Z NOVOTERM VOLNO IN AL PLOČEVINO DRUGI DELI PODPOSTAJE | 4 | m2 | x
11 | VARNOSTNO VENTIL NA VZMET NO 25-3 BAR | 1 | kpl | x
12 | ČRPALKA GHN 32/120, ENOFAZNA, 15 M3/H, 0,6 BAR S HOLANCEMA. Primeren tip.:GRUNDFOS GHN 32/120 | 1 | kom | x
13 | MONTAŽA NERJAVEČEGA KONDENZATORJA ZA DIMNE PLINE . | 1 | kom | x
14 | INTERNE CEVNE POVEZAVE BLOKA ZA VITOBLOK 200, 50/80 KW. | 1 | kpl | x
15 | PLOČEVINASTAO ZAPRTJE OBSTOJEČEGA BOKSA IZ PROFILOV IN MREŽE, GESIPA NAKOVIČENJE POCINKANIH PLOŠČ 1 X 20, 1 MM. | 25 | m2 | x
16 | MREŽA NA ZRAČNI LINI FI 1200MM IN 1/2 FI 1200 MM, IZ PROFILOV IN MREŽE, POCINKANO, S FIKSIRNIM MATERIALOM. | 25 | m2 | x
17 | NERJAVEČ DIMNIK FI 120 MM - OD MOTORJA NA PROSTO, H= 4+L= 7M, NAD STREHO, V TROSLOJNI IZVEDBI, KAPA, DVA KOLENA 90 ST., S FIKSIRNIM MATERIALOM. | 1 | kpl | x
18 | ODVODNA CEV KONDENZATA PVC 32, POLOŽENO NADOMETNO IN V TLAKU, Z ZAZIDAVO, S FIKSIRNIM MATERIALOM. | 14 | m | x
19 | PRESTAVITEV KOVINSKA KONSTRUKCIJA ZA ZAPIRANJE POSEBNIH ODPADKOV ( CCA 15 M) , POVARJENO IN OSNOVNO TER FINALNO LAKIRANO, S POCINKANO MREŽO OČESCA 5 CM, BOKS ZA KONTEJNERJE ZA POSEBNE ODPADKE, Z VRATI NA ZAKLEPANJE, DIM 3 X 5 X 2,9 M IN IZREZ VRAT V ARMIRANO BEZONSKI ZID 20 CM, ŠIRINE VRAT 1,2 M; VIŠINE CCA 2,2 M ZGORAJ POLKROG 1 M , IZDELANO V KLETNI ETAŽI ZDRAVSTVENEGA DOMA. | 1 | kpl | x
20 | KOVINSKA POŽARNA VRATA DIM 1,2 X 2 M S KLJUČAVNICO, OSNOVNO IN FINALNO LAKIRANO NA SVETLO SIVO, Z ZAZIDAVO IN OBDELAVO ROBOV. | 1 | kom | x
21 | POZIDAVA BOKSA ZA SPTE NAPRAVO DIM 3 X 5 X 2,9 IZ BETONSKIH KVADROV 25 CM, OMETANO IZ FINALNO ZGLAJENO, BELJENO Z JUPOLOM NA BELO | 24 | m2 | x
22 | NEPREDVIDENA DELA ZA IZVEDBO INSTALACIJ, | 40 | ur | X
22 | ZALOGOVNIK TOPLOTE ZA IZRAVNAVANJE KONJIC OGREVANJA VOLUMEN 2000 L Z IZOLACIJO | 3 | kom | X
23 | GASILNIK ZA NA ZID CO2-5 | 2 | kom | X
25 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA, TRANSPORTNI IN OSTALI SPLOŠNI STROŠKI, | 1 | kpl | X
II. | PLINSKA NAPELJAVA
27 | Brezšivna navojna cev izdelana iz materiala Č.1212, s kovanimi fazoni in koleni, očiščena rje znotraj in zunaj na svetlo.
| NO 40 | 12 | m | x
| NO 25 | 22 | m | x
28 | Krogelna pipa za plin, navojna s tesnilnim materialom, proizvod POLIMIX Ziri, tip KP ali primerno.
| NO 40 | 1 | kom | x
| NO 25 | 1 | kom | x
29 | Plinski filter NP4, NO 40, navojna s tesnilnim materialom. | 1 | kom | x
30 | Regulator z varnostno zaporno funkcijo 10 % , za P1 = 0,1 bar; P2 = 40 mbar, Gpl = 15 do 25 m3/h; NO 40, prirobnični, s spojnim in tesnilnim materialom. TIP: ROMBACH .......... ali primerno. | 1 | kom | x
31 | Mehasti plinomer G-16, 18 M3/H, s holandci, atestiran. | 1 | kom | x
32 | Fleksibilni kos 250 mm, NO 25, za plin. | 1 | kom | x
| " Vložna cev skozi zid. D+20 mm, S = ZID+2 x 50 mm " | 2 | kom | x
33 | Plinski manometer s krogelno pipico NO 15, fi 80, območja do 120 mbar. | 1 | kom | x
34 | Anti korozijska zaščita prostega plinovoda, ki se sestoji iz : -odstranjevanje nečistoč in rje z žično ščetko. -osnovni minijski - dvoslojni premaz 70 mikr -finalni dvoslojni premaz z lakom RAL 9001 , rumena, 70 mikr. | 4 | m2 | x
35 | Temperaturno varnostno zapiralo TAS-2 , NO25 s tesnilnim materialom | 1 | kom | x
36 | Glavna požarna plinska omarica, nadometna, velikosti ocenjeno 600 x 600 x 300 , z zapiralom, zračena, iz nerjaveče pločevine, z nalepko GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA SPTE | 1 | kom | x
37 | Alarmna centrala za prisotnost plina s sondo in s priklopom na magnetni ventil plina, z zagonom in atestažo.. | 1 | kpl | x
38 | Nepredvidena gradbena dela za izvedbo instalacij plina | 35 | ur | x
39 | Tlačni in funkcionalni preizkus, pripravljalna in zaključna dela,, regulacija armature, izdaja atestov. | 1 | kpl | x
40 | Elektromagnetni ventil DUNGS DN 25 | 1 | kom | X
41 | SPTE- Viessmann- VITOBLOC 200 EM 50/81 v glušni komori z amortizerji, - tropotni elektromotorni ventil s pogonom VRG 3-AMG 335 (0-10V) za dvig temperature povratka vode, v blok izvedbi. | 1 | kpl | x
42 | Kondenzator dimnih plinov iz nerjavnega materiala, za VITOBLOC 200 EM 50/81, s priključki. | 1 | kpl | x
43 | Dušilec izpuha iz nerjavnega materiala, za VITOBLOC 200 EM 50/81, s priključki. | 1 | kpl | x
44 | Ttransport SPTE, zlaganje SPTE in postavitev na mesto. | 1 | kpl | x
45 | Nulti servis in zagon naprave in izobraževanje posluževalca, z navodili. | 1 | kpl | x
46 | Sklop elektro instalacijskih de za priključitev SPTE na omrežje: - elektro krmilna omara s števcem elektrike, ločilno mesto, - krmilni elementi in stikala, varovalke in kontaktorji, - napetostna, frekvenčna in smerna zaščita s tokovnim transformatorjem, - ozemljitve, - glavni priključni kabel, - elektro izjave in dokumentacija - nadzor pri gradnji | 1 | kpl | x