## STROJNA DELA
PROJEKTANTSKI POPIS OPREME IN MONTAŽNIH DEL OGREVANJE
poz. | opis | enota | količina | cena | skupaj
KOTLOVNICA NA SEKANCE IN RAZVOD OGREVALNE VODE | OGREVANJE
1. | Kotel na lesno biomaso - sekance Turbomat 150 kW
Kompletno kurišče kotla je v šamutu,
standardni polžni dozirni sistem, gorilna rešetka stopničasta premična,
zajema avtomatsko čičenje izgorevalne komore in toplotnih izmenjevalcev,
in odvajanje pepela v zabojnike za pepel
z avtomatskim vžigom in konstantno podtlačno regulacijo.
Krmilna omara kolta in opreme, sistem regulacije kapacitete s frekvenčnim pretvornikom.
Varovanje povratka pred prenizko tempereaturo.
Programska oprema z vizualizacijo brez osebnega računalnika.
Regulacija vpihanega zrake temelji na podatkih LAMBDA sonde.
Sistem varovanja kotla pred previsoko temperaturo v kurišču z varnostnim izmenjevalcem.
Iznos in transportni sistem sekancev je varovan z vsemi
| protipožarnimi in varnostnimi segmenti. | kpl | 1 |  | 0
0
| FBR 4 x 4 m (klasični iznos s samostojnim | kpl | 1 |  | 0
| motorjem premera 4 x 4 m - klasična krožna izvedba za lesne sekance do nasipne višine H = 3,5m) |  |  |  | 0
| in kvaliteto lesnih sekancev G50, W 40 ali pelete | kos | 1 |  | 0
| Protipožarna loputa | kos | 1 |  | 0
| Varovanje nadtemperature v izg. komori | kpl | 1 |  | 0
| Krmiljenje povratne temperature na min. 55°C | kpl | 1 |  | 0
| Vremensko vodena hišna regulacija za prvi krog | kpl | 1 |  | 0
| Dodatek za vodenje drugega mešalnega kroga | kpl | 1 |  | 0
| Dodatno naležno tipalo za nadzor drugega vremensko vodenenega kroga. | kpl | 1 |  | 0
| Avtomatski vžig kotla | kpl | 1 |  | 0
| Ventil za varovanje kotla proti pregretju | kpl | 1 |  | 0
| Recirkulacija dimnih plinov iz dimnika v kurišče s samostojnim ventilatorjem, frekvenčnikom in krmiljnjem | kpl | 1 |  | 0
| Krmiljenje akumulatorja toplote | kpl | 1 |  | 0
| Dodatno odpepeljevanje izpod toplotnih izmenj. | kpl | 1 |  | 0
0
| GSM javljanje napak: | kpl | 1 |  | 0
| Transportni stroški franko končna stranka: | kpl | 1 |  | 0
| Viličar: | kpl | 1 |  | 0
| Postavitev sistema v prostor, montaža odjema in elektro inštalacije opreme, | kpl | 1 |  | 0
| Prvi zagon sistema: | kpl | 1 |  | 0
2. | Akumulator toplote 2200 l | kpl | 1 |  | 0
| Izolacija za akumulator | kpl | 1 |  | 0
3. | Avtomatski ionski mehčalec vode Vh=2.5m3/h
Tmax=40°C
maksimalni pretok vode 2.5 m3/h,
priklop 1 ",
volumen ionske mase 50 litrov,
napajanje 220 V 50 Hz,
delovni tlak 2-6 bar,
maksimalna temperatura vstopne vode 45 oC,
krmilni ventil za elektro mehansko programiranje,
| Vključno z ventili in spojnim materialom | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža naprave za vzdrževanje tlaka ter odplinjanje v ogrevalnih sistemih in sistemih . Sestavljen je iz visokotlačne centrifugalne črpalke, opremljenima z obema mehkima gumboma start in stop kar preprečuje ekstremne spremembe tlaka. Vključen je sistem uravnalnih ventilov in posoda za vzdrževanje tlaka. Ta sistem se krmili preko nadzorne plošče z mikroprocesorjem na enostaven, racionalen in zanesljiv način. Enota za vzdrževanje tlaka •vzdrževanje tlaka •avtomatsko polnjenje •centralno razplinjevanje •varovalni sistem •manjši volumen skladiščenja
- količina vode v sistemu V=3200L
- maksimalni tlak Pmax = 5bar
| - maksimalna temperatura Tmax = 90°C | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in postavitev troslojnega, montažnega dimnika, izdelanega iz nerjaveče in kislinsko odporne jeklene pločevine, proizvajalca Jeremias, tip DW, svetli premer 250mm. Sestavni kosi: | kpl | 1
- | DW nastavljiva teleskopska konzola 60-250mm | kpl | 2
- | DW čistilni in kontrolni element s tesnilnimi vrati 210x140mm | kpl | 1
- | DW priključek za kotel 90° | kpl | 1
- | DW zaključek priključka | kpl | 10
- | DW osnovna cev 1000mm | kpl | 1
- | DW osnovna cev 500mm | kpl | 1
- | zaključni element | kpl | 8
- | zidno držalo 50mm | kpl | 1
- | DW obroč proti dežju
- | Montaža dimnika | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža ročnega navojenega ventila za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo za uravnoteženje pretoka, s kazalcem položaja, merilnimi nastavki za PN16, max dP 1,5bar, max temp 130°C.
| Poševnosedežni-regulacijski ventil DN 50 | kos | 1 |  | 0
| Poševnosedežni-regulacijski ventil DN 20 | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža prirobničnega nepovratnega krogličnega ventila izdelanega iz nodularne litine, kroglo iz aluminija, z tesnilom ter vijaki, podložko in pokrovom ,za nazivni tlak PN16 ter temperaturno območje od 0...100°C. dimenzij
Proizvod: POLIX - nepovratni ventil-kroglični
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
8. | Dobava in montaža prirobničnega lovilnika nesnage nazivnega tlaka PN16, ohišje in pokrov iz sive litine, mređica iz nerjavnega jekla A304, ter izpustom. Za temperaturno območje od 0...+100°C. dimenzij
Proizvod: POLIX - lovilec nesnage
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža prirobničnega zapornega ventila izdelanega za nazivni tlak PN16, z ročico za zapiranje, ohišje iz nodularne litine, krogle in vreteno iz medenenine , tesnilo iz PTFE, O-obroč iz NBR za temperaturno območje -10...+100°C, dimenzij
Proizvod: POLIX - tip: KROGELNA PIPA KPC DN … PN16 DP NB PB
| DN 65 | kos | 3 |  | 0
10. | Dobava in montaža prirobnic grlate izvedbe iz ogljikovega jekla izdelane za nazivni tlak PN16. za dimenzije:
Proizvod: POLIX - grlata prirobnica
| DN 65 | kos | 10 |  | 0
11. | Dobava in montaža navojnega krogelnega ventila , izdelan iz medenine z tesnilom krogle in vretena iz teflona ter ročko za zapiranje. Izdelane za temperaturno obočje 0...+110°C, dimenzij
| DN 25 | kos | 3 |  | 0
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
12. | Dobava in montaža navojne krogelnega ventila z izpustom, izdelan iz medenine z tesnilom krogle in vretena iz teflona ter ročko za zapiranje. Izdelane za temperaturno obočje 0...+110°C, dimenzij
| DN 25 | kos | 8 |  | 0
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
13. | Dobava in montaža navojne nepovratne lopute, izdelana iz medenine z tesnilom iz teflona in zpustom, mrežico. Izdelane za temperaturno obočje 0...+110°C, dimenzij
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
14. | Odzračevalna posoda iz jeklene cevi iz celega, DIN 2448, za nazivni tlak PN10, zun. premer 108,0 mm, vključno z odzračevalno cevjo in izpustno pipo z nastavkom za gumi cev, volumen posode je 2 l. | kos | 2 |  | 0
15. | Obtočna črpalka s prirobničnimi priključki za delovni tlak PN 10 in temperaturo od 5 do 110C, vključno z veznim in tesnilnim materialoms karakterisitkami:
- pretočni medij: topla voda
MedijVoda, čista 100 %
Temperatura medija+ 20 do + 110° C
Pretok 12 m3/h
Tlačna višina 2,50 m
Stopnja zaščita IP 43
Delovna temperatura (maks.) 110 °C
Delovni/nazivni tlak /PN10
Napetost 230V/50Hz
Priključna moč P 0,68 kW
Število vrtljajev (maks.) 2800 1/min
Priključna prirobnica DN 50/PN10
| (3) Wilo TPO S 50/1-10 | kpl | 1 |  | 0
16. | Obtočna črpalka s prirobničnimi priključki za delovni tlak PN 10 in temperaturo od 5 do 110C, vključno z veznim in tesnilnim materialom s karakterisitkami:
- pretočni medij: topla voda
MedijVoda, čista 100 %
Temperatura medija+ 20 do + 110° C
Pretok 1.5 m3/h
Tlačna višina 2,50 m
Stopnja zaščita IP 43
Delovna temperatura (maks.) 110 °C
Delovni/nazivni tlak /PN10
Napetost 230V/50Hz
Priključna moč P 0,075 kW
Število vrtljajev (maks.) 2800 1/min
Priključna prirobnica DN 25/PN10
| (8) Wilo 25/40 | kpl | 1 |  | 0
17. | Tripotni mešalni ventili
z navojnimi priključki, protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materilom ter elektromotornim pogonom ,
Samson tip 3226/40, PN16
| DN 40 | kpl | 1 |  | 0
(2)
18. | Manometer
| v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
19. | Termometer
| v okroglem ohišju kompletno z zaščitno tulko DN 15, navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120 °C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
20. | Dobava in montaža črne jeklene brezšivne cevi po DIN 2448/2440 iz St-37.0 po DIN1629za nazivni tlak NP10, vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo po DIN2605, DIN2615, DIN2616, predhodno peskane in zaščitene s temeljno barvo, skupaj z montažo in materialom za varjenje in pritrditev
| DN 15 (21,3x2,6) | m | 6 |  | 0
| DN 25 (33,7x3,2) | m | 6 |  | 0
| DN 65 (76,1x3,5) | m | 8 |  | 0
21. | Izolacija cevi, armatur, obešal in aparatov nizkotemperaturnega ogrevanja oz hlajenja, z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, nizko stopnjo razvoja dimnih plinov, ki ob požaru ne kaplja, ter je samougasljiva. Debelina izolacije mora biti enaka notranjemu premeru cevi pri toplotni prevodnosti 0.035W(mK) za cevi večje od 100mm pa najmanj 100mm
| DN 15 | m | 6 |  | 0
| DN 25 | m | 6 |  | 0
| DN 65 | m | 8 |  | 0
22. | JEKLENA KONSTRUKCIJA
| za pritrditev cevovodov .Konstrukcija je narejena na licu mesta prilagojena stanju na objektu, vključno ves pritrdilni in montažni material. | kg | 45 |  | 0
23. | Merilnik toplotne energije
Ultrazvočni merilnik hladilne energije sestoječ iz računske enote, volumskega dela in temperaturnih tipal, standardno pripravljen za daljinsko odčitavanje, ter možnost priklopa na CNS s pomočjo kartice (energija,volumen)..za merjenje vode temperature 65/50 °C za vgradnjo v jekleno cev s prirobnicami.
Tehnične zahteve: - pretočna količina: 12 m3/h - obratovalni tlak: 4 bar DN65 L=300mm
Oprema:
- potopna tulka2x90mm
- vgradnji komplet števca DN65
- pristojbina (Ul. RS 26/03tar.št.9.1.B
| Merjenje porabe energije | kpl | 1 |  | 0
24. | Presostat tlačno stikalo varovanje kotla pri pomanjkanju vode v sistemu dp=0.6 - 3 bar
| Tmax=120°C | kpl | 1 |  | 0
25. | Držala in obešala, kot MUPRO, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom za izvedbo drsnih ter fiksnih točk cevnih intsalacij. | kg | 20 |  | 0
26. | Izpiranje cevovodov z vodo ali komprimiranim zrakom
|  | kpl | 1 |  | 0
27. | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne žaluzije pritrjena z vijaki na vzidan okvir iz jeklenega kotnika za dovod svežega zraka, z vgrajeno mrežico za preprečitev vdora mrčesa, za vgradnjo v zunanjo steno.
Proizvod Hidria IMP klima
| AZR-3/2 300X200 | kos | 1 |  | 0
| AZR-3/2 500X400 | kos | 1 |  | 0
28. | Dimnikarsko soglasje | kpl | 1 |  | 0
29. | Čiščenje in 2x pleskanje celotne vidne cevne instalacije tople vode in premaz z lakom, odpornim na vlago | m2 | 4 |  | 0
30. | Navodilo za obratovanje, vloženo v okvir, zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
31. | Hladni tlačni preizkus z vodnim tlakom p= 6 bar | kpl | 1 |  | 0
32. | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti:
- polnjenje cevovodov
- pregled instalacije
- ureguliranje armatur
- nastavitev avtomatike
- preureditev delovanja črpalk
- izdelava zapisnikov o preizkusih
| - poskusno obrtovanje traja 72 ur | kpl | 1 |  | 0
33. | Izvedba PID, projektov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KOTLOVNICA IN RAZVOD OGREVANJA |  |  |  | 0

## ELEKTRO DELA
POPIS KOTLOVNICA
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
I. KOTLOVNICA KABLI
1 | Dobava in montaža kabla Olflex 2x0,75mm2, položenega v instalacijskem kanalu ali cevi | m | 10
2 | Dobava in montaža kabla Olflex 3x1,5mm2, položenega v instalacijskem kanalu ali cevi | m | 20
3 | Dobava in montaža kabla NYY-J 5x2,5 mm2, položenega v instalacijskem kanalu ali cevi | m | 15
4 | Dobava in montaža kabla NYY-J 3x2,5 mm2, položenega v instalacijskem kanalu ali cevi | m | 5
5 | Dobava in montaža kabla NYY-J 3x1,5 mm2, položenega v instalacijskem kanalu ali cevi | m | 20
6 | Dobava in montaža instalacijskih cev fi 10 mm s pripadajočimi objemkami | m | 20
7 | Dobava in montaža instalacijskih cev fi 16 mm s pripadajočimi objemkami | m | 10
8 | KANAL NIK 11 PVC 15X17 | m | 10
9 | Vodnik PF-Y rumeno-zelen, 6 mm² | m | 20
10 | Izdelava prebojev v stenah | kpl. | 2
11 | Razni drobni nespecificiran material | % | 5
II. RAZDELILNIK RKOT
1 | Preureditev in dograditev novih varovalnih elementov v obstoječem el.razdelilniku Rko | ur | 4
2 | Instalacijski odklopnik 3p, 16A | kom | 1
3 | Stikalo 0-1 za montažo na vrata, 10A, 1- polno | kom | 1
4 | motorsko zaščitno stikalo 10A MS25-1 | kom | 2
5 | Sponke, drobni material | % | 5
III. FINOMONTAŽNA DELA
1 | Direktni izvod 230 V (vtičnice 230 V, avtomatike, gorilniki, črpalke, el. Magnetni ventil) | kom | 2
2 | Kabelska povezava med avtomatikami in strojnimi elementi (montaža vtikača na strani avtomatike) | kom | 5
IV. PRIKLOP in DEMONTAŽA OBSTOJEČE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1 | Demontaža neaktivne električne inštalacije - kabli | m | 5
2 | Priklop el. porabnikov na obstoječe tokokroge v obst. Rko | kos | 2
V. OZEMLJITVE
1 | Vijačni ali varjeni spoj na opremo | kom | 6
2 | Premostitev vseh navojnih in prirobničnih spojev armatur | kpl. | 1
3 | Izvedba meritev ponikalne upornosti temeljnega ozemljila, pregled in izdaja zapisnika o opravljenih meritvah in pregledu | kpl. | 1
4 | Razni drobni nespecificiran material | % | 5
VI. ZAKLJUČNA DELA
1 | Meritve, preizkusi in spuščanje v pogon posameznih sklopov elektro opreme | kpl. | 1
2 | Poučitev predstavnika investitorja o rokovanju z elektro instalacijskimi sistemi na objektu | kpl. | 1
3 | Priprava in izdaja "POTRDILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA" kot ločena mapa za el. instalacije | kpl. | 1
4 | Primopredaja objekta investitorju | kpl. | 1
5 | Izdelava načrtov izvedenega stanja (PID) | kpl. | 1
6 | Nadzor | kpl. | 1
7 | Splošni, manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje gradbišča | kpl. | 1
8 | Nepredvidena dela se obračunajo po dejanskih stroških | kpl. | 1
REKAPITULACIJA STROŠKOV
I. KOTLOVNICA KABLI
II. RAZDELILNIK RKOT
III. FINOMONTAŽNA DELA
IV. PRIKLOP in DEMONTAŽA OBSTOJEČE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
V. OZEMLJITVE
VI. ZAKLJUČNA DELA
SKUPAJ
DDV (20%)
SKUPAJ